## 表1
序号 | 技术指标 | 说明 | 检查结果
1 | 工作温度 | 10度-35度（摄氏度） | 正常
2 | 存储温度 | -40度-+60度 | 不正常，温度65度
3 | 温度变化率 | 20度/h | 正常
4 | 工作湿度 | 8%RH-90%RH（无冷凝） | 正常
5 | 存储湿度 | 5%RH-95%RH（无冷凝） | 正常
6 | 工作海拔高度 | <=3050m | 正常
7 | 电源 | 交流供电：输入电压范围100V-240VAC，50/60Hz | 正常

## 表2
序号 | 检查项 | 检查内容 | 结果
1 | 线缆总布放 | 强电、弱电线应该分别从机柜两边走线，即业务、电源线分离。 | 正常
2 | 电源布放 | 整齐、美观、有序。 尽量与机房内其余机柜布线风格保持一致。 电源线禁止绕圈。 | 正常
3 | 业务线布放 | 整齐、美观、有序。 尽量与机房内其余机柜布线风格保持一致。 | 正常
4 | 光纤布放 | 光纤是否有被小角度弯曲或强行拉伸。 | 正常
5 | 地线连接 | 服务器设备是否已按规定接地并连接牢固。 | 正常
6 | 线缆标签标注、黏贴 | 标签字体清晰，标注明确且含义准确、粘贴牢固。 | 正常
7 | 电源线检查 | 电源线是否牢固插入电源插座。 | 正常
8 | 信号线插头检查 | 检查服务器、交换机等设备之间的信号、数据线连接是否牢固。 | 正常
9 | 服务器 | 服务器的双电源模块的服务器必须接入到不同的供电平面中。 设备所有空闲槽位（硬盘、接口模块）均安装假面板。 主机风扇运转检查，观察并用手感觉进风和出风是否正常。 主机运转噪音检查，仔细听系统运转声音。 服务器电源连接检查，电源连接线是否有松动、接触不良等情况。 检查是否存在其他影响设备状态的相关因素。 设备螺丝无遗漏，并且全部拧紧。 | 正常
10 | 机柜 | 机柜和设备固定牢靠，保证绝缘。 机柜的活动附件（门、门锁等）动作正常。 | 正常
Note on C10: wy88587797@163.com:

## 表3
检查项 | 检查内容 | 状态显示 | 状态说明 | 结果
前面板指示灯 | 检查服务器前面板的故障诊断或警告是否正常 | 显示-- 显示故障码 | 表示服务器正常 设备有部件故障 | 正常
| 显示服务器前面板的电源按钮/指示灯状态 | 卢适常亮 黄色常亮 黄色闪烁 | 设备正常上电。 设备待机（standby）状态 iBMC管理系统处于启动状态 | 正常
| 检查服务器前面板的健康状态指示灯状态 | 熄灭 红色闪烁（1Hz） 红色闪烁（5Hz） 绿色常亮 | 设备未上电或处于异常状态 系统有严重告警 系统有紧急告警 设备运转正常 | 正常
电源模块状态 | 电源模块指示灯 | 绿色（常亮） 橙色（常亮） 绿色（1Hz频率闪烁） 绿色（4Hz频率闪烁） 熄灭 | 表示输入输出正常 表示输入正常，但是电源过温保护。电源输出过流/短路，输出过压/段落保护，器件失效（不包括所有部件失效）等原因导致无输出。 1 表示输入正常，服务器为Standby状态 2 表示输入过压或欠压 表示电源Firmware在线升级过程中 表示无单元输出 | 正常
SAS/SATA硬盘指示灯 | 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） | 常亮 熄灭 闪烁（1Hz） 闪烁（1Hz） 常亮 闪烁（1Hz） 熄灭 常亮 常亮 常亮 | 硬盘在位 硬盘处于重构盘状态 硬盘被RAID卡定位 RAID组硬盘被拔出 RAID组硬盘故障 | 正常
NVMe硬盘指示灯说明 | 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） 硬盘 Active 指示灯（绿色指示灯） 硬盘 Fault 指示灯（黄色指示灯） | 熄灭 熄灭 绿色常亮 熄灭 绿色闪烁（2Hz） 熄灭 熄灭 黄色闪烁（2Hz） 熄灭 黄色闪烁（0.5Hz） 绿色常亮/灭 黄色常亮 | NVMe硬盘不在位或者PCIe链路Linkdown MVMe硬盘在位且无故障 NVMe硬盘正在进行读写操作 NVMe硬盘被定位正处于热插拔过程中 NVMe硬盘完成热插拔流程，允许被拔出 NVMe硬盘故障

## 表4
序号 | 数据中心 | 数据类型 | 机器序号 | 设备序列号 | 所在机柜 | 面板灯
1 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | SVR-A01 | SN1234567890 | 机柜A-01U | ​​电源灯：​​ 绿色常亮；​​健康灯：​​ 无黄色/红色告警；​​硬盘灯：​​ 绿色闪烁
2 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | SVR-A02 | SN0987654321 | 机柜A-05U | ​​电源灯：​​ 绿色常亮；​​健康灯：​​ 黄色告警（需检查）；​​网卡灯：​​ 绿色常亮
3 | A数据中心-主楼3层 | 网络设备-核心交换机 | SW-Core01 | SN1122334455 | 机柜B-10U | ​​System灯：​​ 绿色常亮；​​Engine灯：​​ 绿色；​​端口灯：​​ 正常闪烁
4 | A数据中心-主楼3层 | 存储设备-磁盘阵列 | DS-SAN01 | SN2233445566 | 机柜B-15U | ​​电源灯：​​ 绿色常亮；​​工作状态灯：​​ 绿色；​​无黄色/红色告警灯​​
5 | A数据中心-主楼3层 | 安全设备-防火墙 | FW-GW01 | SN3344556677 | 机柜C-07U | ​​电源灯：​​ 绿色常亮；​​System灯：​​ 绿色；​​风扇状态灯：​​ 正常
6 | B数据中心-附楼1层 | 服务器 | SVR-B01 | SN5544332211 | 机柜D-03U | ​​电源灯：​​ 绿色常亮；​​健康灯：​​ 无告警；​​硬盘灯：​​ 绿色闪烁
7 | B数据中心-附楼1层 | 网络设备-接入交换机 | SW-Acc01 | SN6655778844 | 机柜D-12U | ​​所有状态灯：​​ 绿色常亮或正常闪烁，​​无异常告警​​

## 表5
序号 | 数据中心 | 数据类型 | 机器序号 | 设备序列号 | 带外地址 | 运行状态
1 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | 机柜1-A01 | SN1234567890 | 192.168.1.101 | ☑ 正常 (CPU 25%，内存 60%，无告警)
2 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | 机柜1-B01 | SN0987654321 | 192.168.1.102 | ☑ 正常 (风扇转速正常，磁盘空间75%)
3 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | 机柜2-C01 | SN1122334455 | 192.168.1.103 | ☐ 异常 (磁盘读写延迟高，需检查硬盘)
4 | A数据中心-主楼3层 | 网络设备-交换机 | 机柜2-SW01 | SN2233445566 | 192.168.1.201 | ☐ 异常 (端口3闪烁频繁，疑似网络丢包)
5 | A数据中心-主楼3层 | 网络设备-路由器 | 机柜3-R01 | SN3344556677 | 192.168.1.202 | ☑ 正常 (带宽使用率65%，无丢包)
6 | A数据中心-主楼3层 | 网络设备-防火墙 | 机柜3-FW01 | SN4455667788 | 192.168.1.203 | ☑ 正常 (规则更新至2025年10月)
7 | A数据中心-主楼3层 | 存储设备 | 机柜2-NAS01 | SN6677889900 | 192.168.1.104 | ☑ 正常 (存储使用率 80%)
8 | B数据中心-附楼1层 | 服务器 | 机柜1-D01 | SN5544332211 | 10.0.1.101 | ☑ 正常 (外部健康指示灯无黄色、红色告警)
9 | B数据中心-附楼1层 | 存储设备-磁盘阵列 | 机柜2-DS01 | SN7766554433 | 10.0.1.102 | ☑ 正常 (工作状态指示灯无告警)

## 表6
序号 | 数据中心 | 设备类型 | 设备型号 | 设备序列号 | 机房位置 | 问题描述 | 当前处理进度
1 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | PowerEdge R750 | SN1234567890 | 机柜A-01U | 系统日志报CPU核心温度过高告警，疑似散热风扇故障。 | ​​已完成​​ (已于2025-09-28更换风扇，压力测试通过)
2 | A数据中心-主楼3层 | 网络设备-核心交换机 | Cisco Nexus 9336C | SN3344556677 | 机柜B-10U | 设备管理界面显示电源模块2失效，电源冗余丢失。 | ​​维修中​​ (新电源模块已到货，正在更换)
3 | A数据中心-主楼3层 | 存储设备-磁盘阵列 | Dell PowerVault ME5024 | SN4455667788 | 机柜B-15U | 第12号硬盘槽位硬盘亮黄灯，提示预测性故障。 | ​​待件暂停​​ (已申请备件，等待硬盘送达)
4 | B数据中心-附楼1层 | 服务器 | ProLiant DL380 Gen11 | SN9876543210 | 机柜D-05U | 操作系统无法启动，提示系统文件损坏。 | ​​已修复​​ (已于2025-09-30通过系统恢复盘完成修复)
5 | A数据中心-主楼3层 | 安全设备-防火墙 | Palo Alto PA-3260 | SN7766554433 | 机柜C-07U | 策略配置无法正常下发，管理界面响应缓慢。 | ​​诊断中​​ (工程师正在分析配置日志，初步判断为软件BUG)
6 | B数据中心-附楼1层 | 存储设备-光纤交换机 | Brocade G620 | SN1122334455 | 机柜D-12U | 多个端口连接不稳定，时断时续，影响存储网络性 | 已完成​​ (已于2025-10-01更换光模块，链路恢复稳定)

## 表7
S | 数据中心 | 设备类型 | 设备型号 | 设备序列号 | 机房位置 | 故障现象 | 维修纪录
1 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | Dell PowerEdge R750 | SN1234567890 | 机柜A-01U | 系统日志频繁报告CPU核心温度过高告警，设备面板健康指示灯呈黄色 | 停机检查，发现CPU散热风扇卡滞。更换故障风扇模块后，进行压力测试，温度恢复正常，告警清除
2 | A数据中心-主楼3层 | 网络设备-核心交换机 | Cisco Nexus 9336C | SN3344556677 | 机柜B-10U | 设备管理界面显示电源模块2状态为“Failed”，电源冗余功能失效 | 确认电源模块硬件故障。在线热拔插更换备用电源模块，系统电源冗余恢复，状态指示灯转为绿色正常
3 | A数据中心-主楼3层 | 存储设备-磁盘阵列 | Dell PowerVault ME5024 | SN4455667788 | 机柜B-15U | 存储管理软件告警，指示第12号硬盘槽位硬盘预测性故障，面板黄灯闪烁 | 安排预防性维护。在管理界面将数据迁移至热备盘后，安全更换故障硬盘。新硬盘成功重建数据，系统恢复正常
4 | B数据中心-附楼1层 | 服务器 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | SN9876543210 | 机柜D-05U | 主机无法启动，屏幕提示系统关键文件损坏，反复重启 | 使用系统恢复盘启动，尝试修复系统文件未果。后决定重装操作系统，并从前一晚的备份中成功恢复应用数据，服务恢复正常
5 | A数据中心-主楼3层 | 安全设备-防火墙 | Palo Alto PA-3260 | SN7766554433 | 机柜C-07U | 策略配置更新无法成功提交，管理界面响应极慢，CPU持续高负载 | 工程师登录设备分析系统日志，判定为某版本软件存在内存泄漏的已知BUG。安排维护窗口，升级设备固件至最新稳定版本后，问题解决
6 | B数据中心-附楼1层 | 网络设备-光纤交换机 | Brocade G620 | SN1122334455 | 机柜D-12U | 多个端口光模块连接不稳定，链路时断时续，导致存储网络性能下降 | 更换疑似故障的光模块，并使用光功率计检测光纤链路衰减，确认在标准范围内。更换后持续观察，链路稳定性恢复正常
7 | A数据中心-主楼3层 | 服务器 | Inspur NF5280M6 | SN2233445566 | 机柜A-08U | 远程管理卡（iBMC）无法访问，带外管理中断，但主机业务运行正常 | 现场连接串口检查，发现管理卡服务进程异常。重启管理控制器并重置网络配置后，带外管理功能恢复，可正常远程监控
8 | B数据中心-附楼1层 | 存储设备-NAS | Synology RS3621RPxs | SN6688990011 | 机柜D-18U | 存储卷可用空间不足告警，使用率超过95%，影响新数据写入 | 清理无效快照和临时文件释放部分空间。同时，申请并挂载新增的扩展柜，扩容存储池容量。后续将制定数据归档计划